## Agregati BS RR i MPLS
Direkcija | Entitet | Opcina | Status | Prisutne veze | Naziv lokacije | Total Traffic (GB) | Od posebnog značaja | Trajanje BB (min) | Tip objekta | Zadovoljava | Ima li agregat? | STATUS REALIZACIJE | Zemljište m x m |  | Komentar | Komentar RAN | Napomena/Poduzete mjere | Napomena Prioritet | Ima li fizički prostor za montažu agregata | Treba li građ. dozvola
|  |  |  | RAN-RR-PRENOS-OSP | [8 empty] | Ograda | Dostupno
Mostar | FBiH | Neum | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | NEUM | 11071.699 | DA | 135 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | n/a | n/a | Site sharing sa Eronetom. |  |  | Prioritet za agregat 1 | DA, pokretni agregat na točkovima | NE
Tuzla | FBiH | Banovici | Aktivna | RAN-RR | BANOVICI_SELO |  |  | 120 | Kontejner |  |  | PLANIRANO 2026-2027 | 10x10 | 10x10
Bihać | FBiH | Velika Kladusa | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | VELIKA_KLADUSA | 4565.0239 | DA | 135 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | nema |  | KESEROVICA_BRDO Na lokaciji smo u zakupu. Skup zakup od RTV. Na geoportalu nemamo ucrtanu parcelu. Baterije 2024. Vidjeti rješavanje i dodatne podnaponske za prenos. , Zamijenjene baterije |  | zamijenjene baterije u 2024. godini. | Prioritet za agregat 1 | Prostora oko objekta ima dovoljno ali je ugovorena montaža samo Kontejnera. Montaža agregata vjerovatno će uzrokovati povećanje cijene zakupa. | DA
Zenica | FBiH | Kakanj | Aktivna |  | KAKANJ | 4519.0554 | DA | 100 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Zakup | Zakup; provjeriti mogućnost monaže agregata između objekta i stuba | zamjenjene baterije 2018. | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom
Mostar | FBiH | Mostar | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | BLAGAJ_MATERA | 3401.3333 | DA | 240 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | MATERA Zahtjevnija montaža. |  |  | Prioritet za agregat 1 | DA | NE
Zenica | FBiH | Tesanj | Aktivna |  | TESANJ | 3172.1058 | DA | 120 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Nema mogućnost montaže. Zidani objekat zakup, potrebno dokupiti 2-3 m2 za agregat. | Zidani objekat zakup, potrebno dokupiti 2-3 m2 za AG |  | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom
Travnik | FBiH | Jajce | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | JAJCE | 3095.4507 | DA | 100 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | CUSINE Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 1 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Mostar | FBiH | Jablanica | Aktivna |  | JABLANICA | 2825.3986 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE | UGOVORENO |  |  | KRIZ uz značajnije građ. radove PREBACICE SE AGREGAT SA KARAŠNICE |  | jablanica-KRIŽ | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Zenica | FBiH | Zepce | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | ZEPCE | 2386.6243 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Montiramo pokretni agregat. | Lokacija nije pod zakupom, koristi se cca65m2, a kupljeno je 95m2 zemljišta. |  | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom
Mostar | FBiH | Stolac | Aktivna | RAN-W3P | TOPOVINA_STOLAC | 1777.9536 | DA | 30 | Kontejner | NE | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 |  |  |  | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Bihać | FBiH | Bos. Krupa | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | COJLUK | 1819.9555 | DA | 600 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Ograda odmah uz kontejnerr. |  | nove baterije | Prioritet za agregat 1 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m
Mostar | RS | Trebinje | Aktivna | RAN-RR | HUMAC | 1626.6776 | DA | 0 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 |  |  | zamijenjena podnaponska 2024. | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Mostar | FBiH | Konjic | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | ZLATAR | 1414.0487 | DA | 6 h | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 8.0 x 6.25 |  | Stub sa zategama. |  |  | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Tuzla | FBiH | Celic | Aktivna |  | CELIC | 1195.9595 | DA | 480 | Zidani | NE | NE |  |  |  | Nema mogućnosti montaže. |  | rtv, nove baterije 16 blokova 2024. | Prioritet za agregat 1 | U zidanom objektu RTV, neograđeno nema mogućnost montaže agregata | NE
Tuzla | RS | Bijeljina | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | HASE |  | DA | 20 | Outdoor | NE | NE |  |  |  | RAZDVOJENO MPLS I RAN NAPAJANJE, POSEBAN MTS KABINET ZA PRENOS. MPLS uređaj spojen na BLVD oba sistema (dodatna autonomija) |  | novim IP planirana zamjena baterija | Prioritet za agregat 1 | DA | NE
Mostar | FBiH | Čapljina | Aktivna |  | TKC_CAPLJINA |  | DA |  | Zidani | NE | NE |  |  |  | u zakupu, provjeriti ima li eronet/posta agregat |  |  | Prioritet za agregat 1 | nema mjesta za montažu DEA | NE
Tuzla | FBiH | Sapna | Aktivna | RAN-OSP | SAPNA_MAHMUTOVICI |  | DA | 24 h | Kontejner |  | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | MTS9402 ispod STUBA. Vlasnik lokacije privatno lice, potreban i veći kapacitet baterija. Montirane 3x150Ah Li baterije, teret cca 15 A. AUTONOMIJA 24 h. NA BLVD je PRENOSNA OPREMA (dodatna autonomija). | sav saobraćaj iz Podrinja je prebačen preko ove lokacije |  | Prioritet za agregat 1
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | DOLAC_NA_LASVI | 3704.2923 | DA | 30 | Kontejner | NE | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  | zamijenjene bat u 11 mjesecu 2024 | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Zenica | FBiH | Tesanj | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | JELAH | 3404.8972 | DA | 360 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | SUBASICI U vlasništvu imamo 100 m2, moguće je instalirati agregat | U vlasništu imamo 100 m2, moguće je instalirati AG |  | Prioritet za agregat 2 | DA, ima mogućnost | NE
Travnik | FBiH | Donji Vakuf | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | DVAKUF | 3378.4138 | DA | 180 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 8.0 x 6.25 | 12 x 10 | BAGINA_STRANA Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Zenica | FBiH | Visoko | Aktivna |  | MOSTRE | 3252.8272 | DA | 30 | Kontejner | NE | NE |  |  |  | Zakup, ugrađen i FNE sistem kao podrška | Vjerovatno postoji mogućnost dokupa od zakupodavca NK Moštre |  | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom
Bihać | FBiH | Velika Kladusa | Aktivna | RAN-OSP | MALJEVAC | 2876.159 | DA | 135 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Zakup. Ograda odmah uz kontejner. Prenos ide s BS Velika Kladuša. Teren oko lokacije u nagibu. |  | prenos s BS V. Kladusa | Prioritet za agregat 2 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m | DA
Mostar | FBiH | Konjic | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | HONDICI | 2809.4017 | DA | 150 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 |  |  | zamijenjene bat. 2024., dvostrano napojeno | Prioritet za agregat 2 | DA | DA
Tuzla | FBiH | Kalesija | Aktivna | RAN-RR-OSP | KALESIJA | 2690.259 | DA | 480 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 10 x 10 | 10 x 10 | PATKOVO_BRDO Zamijenjene baterije. Novi Eaton ispravljač i nove baterije iz 2024., dobra autonomija, za razmatranje |  | nove baterije 2024. | Prioritet za agregat 2 | ima prostora | DA
Zenica | FBiH | Usora | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | TESANJKA | 1927.2389 | DA | 240 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 12 x 10 |  | Imamo pravo korištenja 120m2,, koristimo cca. 65m2 |  | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom
Travnik | FBiH | Busovača | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | BUSOVACA |  | DA |  | Outdoor | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Travnik | FBiH | Kiseljak | Aktivna | RAN-RR | KISELJAK |  | DA |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 10 x 10 | 10 x 10 | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Tuzla | FBiH | Lukavac | Aktivna |  | MODRAC |  | DA | 300 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | MODRAC zamijenjene baterije LOKACIJA ZAMIJENJENA SA BANOVICI_SELO KOJA JE UVRSTENA U IP |  | zamjenjene baterije 2024. | Prioritet za agregat 2 | DA | DA
Zenica | RS | Bos. Gradiška | Aktivna |  | TKC_GRADISKA |  | DA |  | Zidani | NE | NE |  |  |  | Zakup objekta, II sprat objekta | Zakup objekta, prostorija na II sprat objekta; provjeriti da lizakupodavac ima agregat i mogućnost aneksiranja ugovora |  | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA
Travnik | FBiH | Tomislavgrad | Aktivna | RAN-RR | TOMISLAVGRAD RUDINE |  | DA |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | - | 15 x 10 | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | RAN-RR | TURBE |  | DA |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat | Lokacija je dominantna i ima veliku zonu pokrivanja. Zemljište je u vlasništvu BH Telecoma. |  | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Zenica | FBiH | Tesanj | Aktivna | RAN-OSP | KRNDIJA |  | DA |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | u vlasništvu imamo 100 m2, moguće instalirati AG | u vlasništvu imamo 100 m2, moguće instalirati AG |  | Prioritet za agregat 2 | DA, ima mogućnost | NE
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | BABANOVAC_BRDO | 2694.183 | DA | 154 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Prioritet za agregat 3 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA
Bihać | FBiH | Buzim | Aktivna | RAN-RR | BUCEVCI | 1663.7936 | DA | 480 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Ograda odmah uz kontejner. |  |  | Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m
Bihać | FBiH | Sanski Most | Aktivna | RAN-OSP | CAPLJE |  | DA |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Ograda odmah uz kontejner. Siteshare sa Eronet (kod nas Eronet) |  |  | Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m
Mostar | FBiH | Prozor | Aktivna |  | PROZOR |  | DA |  | Kontejner | NE | NE |  |  |  | Ograda odmah uz kontejner. Nema mogućnosti montaže agregata. |  |  | Prioritet za agregat 3 | DA | DA
Goražde | FBiH | Rogatica | Aktivna | RAN-RR | BORIKE |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10
Mostar | RS | Gacko | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | GACKO |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 10 x 10 | 10 x 12 | Ograđeno 10x12 m. kontejner pored stuba. Prostor nije problem
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | PRENOS-OSP | FTTE_HAN_BILA |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | nema |  | Montaža uz Zidani objekat. U naseljenom mjestu. Potreban veći nivo zaštite od buke (Super Silent vanjsko kućište)
Mostar | FBiH | Mostar | Aktivna | RAN-PRENOS-OSP | POTOCI |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | nema | 3 x 4 | POSTA Unutrašnja montaža
Tuzla | RS | Bijeljina | Aktivna |  | TKC_BIJELJINA |  | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | BS u TKC MTel-a Bijeljina, Nema mogućnosti montaže. |  |  | Prioritet za agregat 3 | NE, nema mogućnost montaže agregata
Zenica | RS | Prnjavor | Aktivna |  | TKC_PRNJAVOR |  | DA |  |  |  | NE |  |  |  | Zakup zemljišta na lokaciji za kontejner, provjeriti da li zakupodavac ima agregat | Zakup zemljišta na lokaciji za Kontejner, provjeriti da li zakupodavac ima agregat i mogućnost aneksiranja ugovora |  | Prioritet za agregat 3 | nema mogućnost montaže DEA
Sarajevo | FBiH | Vogosca | Aktivna |  | GORNJA_JOSANICA | 7583.9079 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. |  |  | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Tuzla | FBiH | Banovici | Aktivna |  | VIDIKOVAC | 6238.5042 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. |  | stare baterije | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Sarajevo | FBiH | Novi Grad SA | Aktivna |  | BHRTV_DOM | 5936.3208 | DA | 100 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | Potkrovlje, RRU unutar prostorije | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Novi Grad SA | Aktivna |  | DOBRINJA | 5588.8053 | DA | 240 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | zamijenjene 2024. | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Centar SA | Aktivna |  | HOLIDAY_INN | 4947.8018 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | / |  | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Centar SA | Aktivna |  | BOLNICKA | 4879.1025 | DA | 60 | Outdoor | NE | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | smanjen kapacitet Outdoor | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Ilidza | Aktivna |  | AERODROM_GP | 4474.2029 | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. |  | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Bihać | FBiH | Bihac | Aktivna |  | BIHAC_BANKA | 4308.687 | DA | 600 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. |  |  | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Bihać | FBiH | Cazin | Aktivna |  | MALA_LISA | 2540.9477 | DA | 300 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. |  |  | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Tuzla | FBiH | Tuzla | Aktivna |  | TUZLA_CENTAR | 2414.5386 | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. |  |  | Bila Prioritet za agregat 1 | U krugu poštanskog centra, zakup ima prostora | DA
Bihać | FBiH | Buzim | Aktivna |  | BUZIM | 1939.5921 | DA | 480 | Zidani | DA | NE |  |  |  | U zakupu kod RTV oprema u njihovom objektu. U istoj prostoriji sva zajednička oprema. Imamo brojilo nemamo izdvojen prostor. |  | rtv | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Sarajevo | FBiH | Hadžići | Aktivna |  | HADŽIĆI CENTAR |  | DA |  |  |  | NE |  |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe. | / |  | Bila Prioritet za agregat 1 | NEMA MJESTA | n/a
Zenica | RS | Banja Luka | Aktivna |  | HIGHBUILDING |  | DA |  |  |  | NE |  |  |  | Osmi sprat poslovne zgrade zakup objekta | osmi sprat poslovne zgrade zakup objekta |  | Bila Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA
Tuzla | FBiH | Lukavac | Aktivna |  | LUKAVAC CENTAR |  | DA | 120 | Zidani | DA | NE |  |  |  | Potkrovlje zgrade Dženex doo, nema mogućnost montaže agregata |  | lokacija nije bila na spisku "popis bitnih po kriteriju generisanog saobraćaja" bila je Lukavac VF koje nama sada na spisku | Bila Prioritet za agregat 1 | NE, nema mogućnost montaže agregata
Tuzla | RS | Srebrenica | Aktivna |  | SREBRENICA CENTAR |  | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | BS montirana na Džamiji |  |  | Bila Prioritet za agregat 1 | NE, nema mogućnost montaže agregata
Sarajevo | FBiH | Ilidza | Aktivna |  | STUPSKO_BRDO | 5651.8847 | DA | 105 | Outdoor | DA | NE |  |  |  |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. |  | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Centar SA | Aktivna |  | KOSEVO_SJEVER | 5102.3134 | DA | 116 | Kontejner | DA | NE |  |  |  |  | / |  | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Novo Sarajevo | Aktivna |  | GRBAVICA_STADION | 4835.2513 | DA | 152 | Outdoor | DA | NE |  |  |  |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. |  | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Novi Grad SA | Aktivna |  | MERKUR | 4733.9662 | DA | 70 | Zidani | NE | NE |  |  |  |  | / |  | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Sarajevo | FBiH | Centar SA | Aktivna |  | SARAJEVO_CITY_CENTAR | 4601.0613 | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | ima Outdoor (1x100Ah) i indoor (4 baterije x120Ah) | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | n/a
Mostar | FBiH | Mostar | Aktivna |  | TEKIJA | 3063.8624 | DA | 240 | Zidani | DA | NE |  |  |  | objekat |  | zamijenjene bat. 2024. | Bila Prioritet za agregat 2 | nema mjesta za montažu DEA
Tuzla | FBiH | Tuzla | Aktivna |  | SJENJAK | 2929.8799 | DA | 120 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Baterije iz 2017 godine, novim IP predviđena zamjena, 2024. godine izvršena zamjena modula Vane Eaton |  | novim IP prediđena zamjena baterija | Bila Prioritet za agregat 2 | nema prostora | DA
Mostar | FBiH | Mostar | Aktivna |  | VRAPCICI | 2874.4429 | DA | 0 | Kontejner | NE | NE |  |  |  | ograda uz sami kontejner |  | zamijenjene bat. 2024. | Bila Prioritet za agregat 2 | nema mjesta za montažu DEA
Bihać | FBiH | Bihac | Aktivna |  | CAVKUNOVIC | 2480.5228 | DA | 300 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | Outdoor BS. U zakupu u zidanoj prostoriji. |  |  | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Bihać | FBiH | Bos. Krupa | Aktivna |  | BOSANSKA_KRUPA |  | DA | [7 empty] | Neograđen objekat u vlasništvu BHTelecom-a.. Nema pristupnog puta ka lokaciji i nemoguće za održavanje. |  |  | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema pristupnog puta
Sarajevo | RS | Foča | Aktivna |  | FOČA |  | DA |  |  | NE | NE |  |  |  | Predmet dislokacije | Predmet dislokacije |  | Bila Prioritet za agregat 2 | NEMA MJESTA | n/a
Travnik | FBiH | Livno | Aktivna |  | LIVNO |  | DA |  | Zidani | [5 empty] | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat |  |  | Bila Prioritet za agregat 2 | nema prostora za montažu DEA | DA
Tuzla | FBiH | Odzak | Aktivna |  | ODŽAK |  | DA | 120 | Outdoor | DA | NE |  |  |  | Krov stanbene zgrade. Nema mogućnosti montaže. |  | nova lokacija (dislokacija) sa novom opremom | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema mogućnost montaže agregata
Tuzla | RS | Srebrenica | Aktivna |  | POTOČARI |  | DA | 300 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Na lokaciji dva ispravljačka sistema, zaseban prenos uvezan u IP daljinski nadzor |  | zamjenjene baterije 2024. na oba ispravljačka sistema | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema mogućnost montaže agregata
Bihać | FBiH | Bihac | Aktivna |  | GLAVICA | 3614.2138 | DA | 360 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | Lokacija nema dozvole i neće se moći pribaviti urbanistička za DEA. Lokacija nije fizički na ucrtanoj parceli. Sa nama u Siteshare Eronet i Mtel. Baterije 2024. |  | zamijenjene baterije u 2024. godini. | Bila Prioritet za agregat 3 | Nema prostora za montažu DEA | DA
Bihać | FBiH | Cazin | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | CORALICI | 3046.4805 | DA | 360 | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 | 5.5 x 5.5 | 10 x 10 | Ograda odmah uz kontejner. Kod nas Mtel i Eronet. Parcela u vlasništvu BHTelecoma. |  |  | Bila Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je prarcela u vlašništvu BH Telecoma veća od ograđenog prosotra.
Tuzla | FBiH | Tuzla | Aktivna |  | SOLINA_CENTAR | 1904.2057 | DA | 486 | Kontejner | DA | NE |  |  |  | autonomija 9 sati, zadnja u kaskadi |  | nove baterije 2024. | Bila Prioritet za agregat 3 | nema prostora | DA
Bihać | FBiH | Bos. Krupa | Aktivna |  | OTOKA |  | DA | [7 empty] | U zakupu kod televizije oprema u njihovom objektu. Imamo brojilo nemamo izdvoijen prostor. U istoj prostoriji sva zajednička oprema. |  |  | Bila Prioritet za agregat 3 | Nema prostora za montažu DEA
Tuzla | RS | Bratunac | Aktivna |  | BRATUNAC |  | DA | 480 | Kontejner | DA | DA |  |  |  | novi ispravljač i baterije 2024. |  |  | Već ima agregat | ima agregat
Tuzla | FBiH | Gračanica | Aktivna |  | GRACANICA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Tuzla | RS | Bijeljina | Aktivna |  | JANJA |  | DA | 480 | Kontejner | DA | DA |  |  |  | novi ispravljač i baterije 2024. |  |  | Već ima agregat | ima agregat
Tuzla | FBiH | Srebrenik | Aktivna |  | SREBRENIK |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Tuzla | FBiH | Teočak | Aktivna |  | TEOCAK_CENTAR |  | DA | 480 | Kontejner | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Sarajevo | FBiH | Goražde | Aktivna |  | TKC_GORAZDE |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | planirana zamjena postojećeg DEA kroz IP |  | planirana zamjena postojećeg DEA kroz IP | Već ima agregat
Sarajevo | FBiH | Ilidža | Aktivna |  | TKC_ILIDZA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat
Tuzla | FBiH | Kalesija | Aktivna |  | TKC_KALESIJA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Zenica | FBiH | Olovo | Aktivna |  | TKC_OLOVO |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Tuzla | FBiH | Tuzla | Aktivna |  | TKC TUZLA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA | [6 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Zenica | FBiH | Zenica | Aktivna |  | TKC ZENICA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA |  |  |  | Postoji agregat | Postoji agregat | 3 agregata | Već ima agregat | DA
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna |  | TRAVNIK_TKC |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA |  |  |  | Na lokaciji ima agregat |  |  | Već ima agregat
Sarajevo | FBiH | Foča Ustikolina | Aktivna |  | ZEBINA SUMA |  | DA | 480 | Zidani | DA | DA |  |  |  | RTV, postoji agregat | Predmet dislokacije, trenuntno na lokaciji ima agregat | ima P33-3 | Već ima agregat
Tuzla | RS | Zvornik | Aktivna |  | ZVORNIK |  | DA | 480 | Kontejner | DA | DA | [5 empty] | zamjenjene baterije i sistem 2024. | Već ima agregat | ima agregat
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | HAMANDZICI |  | DA | 480 | Kontejner | DA | DA | ZAVRSENO |  |  | 11 BS RR LINKOVIMA (5 DIREKTNO, 3 ZAŠTITNA, 3 KASKADNO), RR i prenos zasebno napajanje
Travnik | FBiH | Gornji Vakuf | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | RAJCI |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | ATN950D_PE_RAJCI-STUB, 12 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 2 VELIKA KORISNIKA - ME3400 BINGO RR LINKOM, 4 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 2 OPTIKOM
Zenica | RS | Laktaši | Aktivna | RAN-RR | DEVETINE |  |  |  | Kontejner |  | NE | UGOVORENO |  |  | 8 BS
Tuzla | FBiH | Tuzla | Aktivna | RAN-PRENOS-OSP | OBODNICA |  |  |  | Kontejner |  | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | IPMPLS, FTTC, 6BS
Tuzla | BD | Brčko Distrikt | Aktivna | RAN-RR | SATOROVICI |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 12BS
Mostar | FBiH | Ljubuški | Aktivna | RAN-RR-MPLS | SITOMIR |  |  |  | Kontejner |  | NE | UGOVORENO |  |  | 1 MPLS, 18 BS, 14 VK, 6 MPLS linkova
Mostar | FBiH | Prozor | Aktivna |  | JELICA | [5 empty] | NE |  |  |  | Nema mogućnost montaže, 7 BS, 1 VK, 1 DSLAM
Zenica | FBiH | Visoko | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | KRUSCICA_ZE |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 1 MPLS, 11 BS, 9 DSLAM, 2 MPLS linka
Bihać | FBiH | Bihać | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | LJUTOC | [5 empty] | NE | UGOVORENO |  |  | 8xBS+1xFTTC+(internet za migrantski kamp)+2xVK+(MPLS prsten)
Bihać | FBiH | Ključ | Aktivna | RAN-RR | KLJUC |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | LUBICA 10xBS+1xW3P
Bihać | RS | Prijedor | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | KOZARAC |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 13xBS+1xGIA+(Telecom centar)+(MPLS prsten)
Goražde | RS | Višegrad | Aktivna | RAN-RR-PRENOS | HINJEVAC |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | Prenos i RR imaju zasebno napajanje. 13 BS (preko manjih čvorišta Meremišlje, Rudine, Vijarac i Višegrad);
Travnik | RS | Mrkonjić Grad | Aktivna | RAN-RR | MRKONJIC_GRAD |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | GRABEZ 13 BS RR LINKOVIMA (7 KASKADNO, 6 DIREKTNO)
Travnik | FBiH | Travnik | Aktivna | RAN-RR-PRENOS-OSP | VITEZ_VBUKOVICA |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | TRAVNIK ASR920_PE_V_BUKOVICA-STUB, 6 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 3 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 1 OPTIKOM, 4 VELIKA KORISNIKA - 3 RR-om, 1 OPTIKOM
Zenica | RS | Teslić | Aktivna | RAN-RR | KOMUSINA |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 6 BS
Mostar | RS | Trebinje | Aktivna |  | LEOTAR | [5 empty] | NE |  |  |  | Nema mogućnost montaže, 1 MPLS, 9 BS, 1 VK, 3 MPLS linka |  | zahtjev prema HT Eronet
Mostar | FBiH | Konjic | Aktivna |  | BUTUROVIC_POLJE | [5 empty] | NE |  |  |  | POSTA IP Cvoriste bez RR veza, 1 MPLS, 1 MDWDM, 5 BS, 7 DSLAM, 1 VK, 8 MPLS linkova Zamijenjene baterije
Bihać | FBiH | Ključ | Aktivna | RAN-RR-OSP | LANISTE |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 5xBS+1xVK
Bihać | RS | Bos. Dubica | Aktivna | RAN-RR | LAZICI |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 9xBS , RR zasebno napajanje
Zenica | FBiH | Zavidovići | Aktivna | RAN-RR-OSP | ZAVIDOVICI |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | KLEK 9 BS i 2 FTTC
Bihać | FBiH | Bihać | Aktivna | RAN-RR | KULEN_VAKUF |  |  |  | Kontejner | DA | NE | PLANIRANO 2026-2027 |  |  | 4xBS+1xFTTC+1xVK , RR zasebno napajanje
Note on F42: Rusmir Skopljak: POTOCI BH POSTA - unutrasnje posluživanje

## RR i MPLS cvorista
R.BR. | Regija | Prijedlog RR čvorišta za instalaciju novog agregata | Broj BS na Čvorištu | PRIORITET | Ima li fizički prostor za montažu agregata | Treba li građ. dozvola | Komentar
1 | Travnik | BS HAMANDŽIĆI | 11 BS RR LINKOVIMA (5 DIREKTNO, 3 ZAŠTITNA, 3 KASKADNO) | 1 | DA | NE | Lokacija je prilagođena radu na agregat, nekad je tu bio kontejner kao na Mliništima, dok nije urađen EE priključak. Po završetku radova na Mliništima, u planu smo da kontejner s Mliništa prebacimo na ovu lokaciju. PREBAČEN KONTEJNER SA MLINISTA
2 | Travnik | BS RAJCI | ATN950D_PE_RAJCI-STUB, 12 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 2 VELIKA KORISNIKA - ME3400 BINGO RR LINKOM, 4 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 2 OPTIKOM | 1 | DA | DA | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj. UVRSTENO U IP
3 | Zenica | BS Devetine | 8 BS | 1 | DA | DA | zakup, potreban dodatni zakup zemljišta, pristup problem?. UGOVORENO. REALIZACIJA DO MAJA 2026.
4 | Tuzla | Obodnica | IPMPLS, FTTC, 6BS | 1 | DA | DA | Vlastita lokacija/zemljište, vjerovatno ograđeno manje od kupljenog, potrebana prilagodba ograde. Na lokaciji 2024. godine zamjenjen kompletan ispravljački sistem sa 16 blokova baterija kapaciteta 420Ah, Eaton ispravljač sa dvije podnaponske , druga podnaponska samo za RR , lokacija uvezana u IP daljinski nadzor UVRSTENO U IP
5 | Tuzla | Šatorovići | 12BS | 1 | DA | DA | Vlastita lokacija/zemljište, vjerovatno ograđeno manje od kupljenog, potrebana prilagodba ograde. 08.01. 2025. na lokaciji montiran dodatni ispravljač samo za RR i uvezan u IP daljinski nadzor,potrebno obezbijediti veći baterijski kapacitet. UVRSTENO U IP
6 | Mostar | BS Sitomir | 1 MPLS, 18 BS, 14 VK, 6 MPLS linkova | 1 | DA | DA | u proceduri pribavljanja dozvole. Nabavka u 2025. godini. UGOVORENO. REALIZACIJA DO MAJA 2026.
7 | Mostar | BS Jelica | 7 BS, 1 VK, 1 DSLAM | 1 | NE | n/a | veoma loš pristup, već razdvojen prenos sa dobrom autonomijom.
8 | Zenica | Kruščica (IP čvorište, bez RR veza) | 1 MPLS, 11 BS, 9 DSLAM, 2 MPLS linka | 1 | DA | NE | planirati manji agregat UVRSTENO U IP
9 | Bihać | BS Ljutoč | 8xBS+1xFTTC+(internet za migrantski kamp)+2xVK+(MPLS prsten) | 1 | DA | da, nije moguće pribaviti dozvolu | Napajanje na lokaciji veoma nepouzdano. Lokacija je po kriteriju nepouzdanog najugoženija u RD Bihać i prioritet je za nabavku agregata. Nabavka u 2025. godini Lokacija nema riješene IPO i dozvole, biće nabavljen pokretni agregat, za koji nije potrebna dozvola. UGOVORENO. REALIZACIJA DO MAJA 2026.
10 | Bihać | BS Ključ | 10xBS+1xW3P | 1 | DA | DA | Zakupljeno 100 m2, ograđeno 50m2. Ograda odmah oko kontejnera. Potrebno provjeriti stvarnu površinu zakupa i vidjeti da li se može smjestiti agregat. Priklkjučak ide kroz šumu i bio je u kvaru nakon posljednjeg nevremena. UVRSTENO U IP
11 | Bihać | BS Kozarac | 13xBS+1xGIA+(Telecom centar)+(MPLS prsten) | 1 | DA |  | Može se smjestiti agregat unutar ograđenog prostora. Bitna i za prenos i za pouzran rad BS za pružanje usluga korisnika u samom Kozarcu. UVRSTENO U IP
12 | Goražde | Hinjevac | 13 BS (preko manjih čvorišta Meremišlje, Rudine, Vijarac i Višegrad); 2. AGREGACIJSKE VEZE | 1 | DA | DA | Zakup zemljišta od JP Šume RS. Potrebno napraviti aneks postojećeg zakupa. Potrebno proširenje ograde i temelja. Razmotriti proširenje i sanaciju pristupnog puta. UVRSTENO U IP
13 | Travnik | BS MRKONJIĆ GRAD | 13 BS RR LINKOVIMA (7 KASKADNO, 6 DIREKTNO) | 2 | DA | DA | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj UVRSTENO U IP
14 | Travnik | BS VITEZ (VELIKA BUKOVICA) | ASR920_PE_V_BUKOVICA-STUB, 6 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 3 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 1 OPTIKOM, 4 VELIKA KORISNIKA - 3 RR-om, 1 OPTIKOM | 2 | DA | DA | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj UVRSTENO U IP
15 | Zenica | BS Komušina | 6 BS | 2 | DA | DA | zakupljeno zemljišta 100m2, ograđeno 50m2 UVRSTENO U IP
16 | Mostar | BS Leotar (zahtjev prema HETu) | 1 MPLS, 9 BS, 1 VK, 3 MPLS linka | 2 | ? | ? | Potrebne dodatne provjere
17 | Mostar | Pošta Buturović Polje (IP čvorište, bez RR veza) | 1 MPLS, 1 MDWDM, 5 BS, 7 DSLAM, 1 VK, 8 MPLS linkova | 2 | da i NE, upitno pribavljanje saglasnosti stanara | da | trenutno dvostrano napojeno, mijenjali smo baterije 2024. prostor u stambenoj zgradi, upitna mogućnost postavljanja agregata
18 | Bihać | BS Lanište | 5xBS+1xVK | 2 |  |  | Lokacija bila predložena u decembru 2024. Prilikom nevremena u decembru 2024. lokacija dugo bila bez EE. UVRSTENO U IP
19 | Bihać | BS Lazići | 9xBS | 3 | DA | da, upitno pribavljanje dozvola, prijedlog DEA na prikolici | Može se smjestiti agregat unutar ograđenog prostora. Otežan pristup lokaciji pošto zadnjih 10m nema puta potrebno provjeriti kako prići. Na lokaciji poseban ormar za napajanje uređaja za prenos. UVRSTENO U IP
20 | Zenica | BS Zavidovići (Klek) | 9 BS i 2 FTTC | 3 | DA | možda ne treba | Treba pomjeriti ogradu , naše zemlje ima 100 m2 , al ne koristimo toliko i treba stopu za agregat uraditi. UVRSTENO U IP
21 | Bihać | BS Kulen Vakuf | 4xBS+1xFTTC+1xVK | 3 |  |  | Lokacija bila predložena u decembru 2024. Prilikom nevremena u decembru 2024. lokacija dugo bila bez EE. UVRSTENO U IP
R.BR. | Regija | Dodatni ispravljački sistem/nove baterije | Broj BS na Čvorištu | PRIORITET | Ima li fizički prostor za montažu dodatnog ispravljača |  | Komentar
1 | Goražde | BS Gložin | 6 BS | 1 | DA |  | Planirati će se ugradnja dodatnog sistema/baterija
2 | Tuzla | Popovi | 6 BS | 1 | NE |  | Objekat pored Drine, kontejner na temeljima visokim cca 1m, zbog eventualne poplave, 2024. godine zamijenjene baterije 16 kom 420Ah kapacitet, Bening 56A, nema mogućnosti distribucije samo za prenos, razmotriti dodatni mali ispravljač samo za RR.
3 | Tuzla | Bukvik | 5BS | 1 | ZAVRŠENO |  | 2022. Lokacija delegirana od strane prenosa za agregat, DC Brčko u lokacijskim uslovima traži saglasnost okolnih susjeda za instalaciju agregata, vlasnik parcele tražio 6000KM za saglasnost, odustalo se od agregata, te je montiran dodatni ispravljački sistem samo za RR , uvezan u IP daljinski nadzor, baterije drže preko 12 sati, eventualno povećati autonomiju baterija ispravljača za RR
4 | Tuzla | Kula Grad | 5BS | 1 | DA |  | na lokaciji ispraljački sistem Benning bez mogućnosti dodatne distribucije samo za prenos, baterije nisu u dobrom stanju, prijedlog dodatni ispravljački sistem samo za RR
5 | Bihać | BS Velika Kladuša | 2xBS+3xGIA | 1 | NE, nema prostora |  | Baterije zamijenjene 2024. Potrebno izmjestiti RRU izvan kontejnera jer njihovo zagrijavanje narušava pouzdanost. Upitan prostor u kontejneru. da li ići na varijantu zamjene vane i ugradnje dodatne podnaponske za prenos na BS Maljevac..
6 | Bihać | BS Kozara | 4xBS+1xGIA | 1 | DA/NE, obzirom da postojeći ispravljački sistem ima dvije upravljive podnaponske sklopke |  | Ugrađena dodatna podnaponska za prenos u toku 2024.. Na lokaciji 2x100Ah moguće dodati još 2 seta baterija.
7 | Bihać | BS Urije | 5xBS+1xVK+(MPLS prsten) | 1 | DA/NE, obzirom da postojeći ispravljački sistem ima dvije upravljive podnaponske sklopke |  | Ugrađena dodatna podnaponska za prenos u toku 2024. godine. Baterije 2016.god., planirati će se za zamjenu.
8 | Mostar | BS Kobilja glava | 4 BS, 1 MPLS link | 1 | da, biće završeno. |  | Zamijenjene baterije u toku 2024. godine. Dodatni ispravljački sistem već obezbijeđen. Montirati će dodatni ispravljač za prenos kada se poprave vremenski uslovi.
9 | Mostar | BS Ivankovića Dolac | 4 BS, 1 MPLS link | 1 | da |  | Planirati će se dodatni ispravljač za prenos ili izvršiti rekonstrukcija ispravljačkog sistema sa sekcioniranom distribucijom sa dvije upravljive podnaponske sklopke
10 | Mostar | BS Varda | 3 BS, 1 MPLS uređaj | 1 |  |  |  | Nemoguće je fizički postaviti agregat jer je kontejner na platformi radi poplava.
11 | Sarajevo | BS Gudelj | 6 RR veza za BS i FTTx lokacije | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
12 | Sarajevo | BS Jahorina | 5 RR veza | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
13 | Sarajevo | BS Zminjac | 6 RR veza | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
14 | Sarajevo | BS Čelina | 4 RR veze | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
15 | Sarajevo | RRst Mojmilo | 13 RR veza | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
16 | Sarajevo | BS Malešići | 7 RR veza | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
17 | Sarajevo | BS Azići | 8 RR veza | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
18 | Zenica | BS Zvijezda | 3 BS (veliko područje Vareša) | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
19 | Zenica | BS Gornja Breza | 4 BS i 3 FTTx | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
20 | Zenica | BS Plandište Kakanj | 7 BS i 2 FTTx | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
21 | Zenica | BS Krš Vozuća Zavidovići | 4 BS i 1 FTTx | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
22 | Zenica | BS Kamenitovac Žepče | 7 BS i 1 FTTx 2VK i TC Šop | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
23 | Zenica | BS Paklenica Tešanj | 5 BS i 1 FTTx | 1 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
24 | Goražde | BS Borike | 4 BS | 2 | DA |  | Planirati će se ugradnja dodatnog sistema/baterija
25 | Goražde | BS Urkuni | 4 BS | 2 | DA |  | Planirati će se ugradnja dodatnog sistema/baterija
26 | Tuzla | Trnjaci | 5 BS | 2 | da/NE, obzirom da postojeći ispravljački sistem ima dvije upravljive podnaponske sklopke |  | Na lokaciji 2024. godine zamjenjen kompletan ispravljački sistem sa 16 blokova baterija kapaciteta 420Ah, Eaton ispravljač sa dvije podnaponske , druga podnaponska samo za RR , lokacija uvezana u IP daljinski nadzor
27 | Tuzla | Vlasenica | IPMPLS, 4BS | 2 | DA/NE, obzirom da postojeći ispravljački sistem ima dvije upravljive podnaponske sklopke |  | Na lokaciji 2024. godine zamjenjen kompletan ispravljački sistem sa 16 blokova baterija kapaciteta 420Ah, Eaton ispravljač sa dvije podnaponske , druga podnaponska samo za RR , lokacija uvezana u IP daljinski nadzor
28 | Mostar | BS Rodoč | 1 MPLS, 6 BS, 1 DSLAM, 1 W3P, 4 VK, 2 MPLS linka | 2 | NE, nema prostora |  | Gradska zona, blizu TKC-a i biće pokrivano mobilnim agregatom. Zamijenjene baterije u toku 2024. godine.
29 | Mostar | BS Šurmanci | 4 BS, 1 W3P | 2 | da |  | Planirati će se dodatni ispravljač za prenos ili izvršiti rekonstrukcija ispravljačkog sistema sa sekcioniranom distribucijom sa dvije upravljive podnaponske sklopke
30 | Sarajevo | BS Visa | 3 RR veze | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
31 | Sarajevo | Dejčići | 2 RR veze | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
32 | Sarajevo | BS Ravne | 3 RR veze | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
33 | Zenica | BS Kamensko Zavidovići | 2 BS i 1 FTTx | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
34 | Zenica | BS Goliješnica Žepče | 3 BS i 1 VK | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
35 | Zenica | BS Subašići Jelah | 4 BS i 2 FTTx i 2 VK | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
36 | Zenica | BS Pridjel Doboj | 3 BS i 1 FTTx i 1 VK | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
37 | Zenica | BS Makljenovac Doboj | 4 BS i 1 FTTx | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
38 | Zenica | BS Dušanovo Laktaši | 4 BS | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
39 | Zenica | BS Liskovac Gradiška | 4 BS | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
40 | Zenica | BS Rovine Gradiška | 5 BS | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
41 | Zenica | BS Buletić Teslić | 5 BS | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
42 | Zenica | BS Borja | 3 BS | 2 |  |  | RR čvorište koja su prepoznata za potencijalnu zamjenu baterija
43 | Travnik | BS LENDIĆI - postoji dodatni ispravljač, loše baterije | ATN950D_PE_LENDICI 4BS RR LINKOVIMA, ZAŠTITNI RR LINK, W3P, 3DSLAM UREĐAJA |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije planirane za zamjenu.
44 | Travnik | BS FOJNIČKE STAJE - postoji dodatni ispravljač, pojačati baterije | 3BS RR LINKOVIMA |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije zamijenjene u 10 mjesecu 2024.godine
45 | Travnik | BS BANDERA - postoji dodatni ispravljač, pojačat baterije | 2 BS I DSLAM DUSINA |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije planirane za zamjenu
46 | Travnik | BS BILALOVAC - postoji dodatni ispravljač, pojačat baterije | uplink RR-om za ASR920_PE_CUBREN, 3BS RR LINKOVIMA I DSLAM DUSINA |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije zamijenjene u 12 mjesecu 2024.godine
47 | Travnik | BS VUČKOVAC - postoji dodatni ispravljač, pojačat baterije | 4BS RR LINKOVIMA |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije zamijenjene u 7 mjesecu 2024.godine
48 | Travnik | BS BABANOVAC BRDO - postoji dodatni ispravljač - provjeriti baterije | 5BS RR LINKOVIMA (2 DIREKTNO, 3 KASKADNO) |  | ZAVRŠENO |  | Postoji poseban ispravljač za prenos, baterije zamijenjene u 10 mjesecu 2024.godine